Данные о качественных характеристиках поступающих и очищенных сточных вод на Минской очистной станции (МОС) за 2025 год

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Концентрация загрязняющих веществ в поступающих сточных водах на: |  | Выпуск после очистки на МОС в реку Свислочь | Допустимая концентрация сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимых в водные объекты, согласно КПР № 07/0003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МОС-1 | ЦОС МОС |  |  |
| 1. | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 6,5-8,5 |
| 2. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 271,9 | 295,3 | 21,9 | 69,1 |
| 3. | Сухой остаток (минерализация) | мг/дм3 | 705,3 | 840,5 | 576,9 | 1000,0 |
| 4. | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) | мгО2/дм3 | 595,8 | 590,2 | 43,8 | 124,5 |
| 5. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгО2/дм3 | 245,4 | 225,8 | 6,3 | 27,9 |
| 6. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 100,0 | 204,1 | 112,3 | 350,0 |
| 7. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 54,1 | 85,3 | 55,4 | 500,0 |
| 8. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,05 | 1,09 | 0,05 | 0,19 |
| 9. | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные | мг/дм3 | 1,97 | 2,43 | 0,029 | 0,132 |
| 10. | Аммоний-ион (в пересчете на N) | мгN/дм3 | 50,4 | 56,0 | 5,7 | 25,3 |
| 11. | Железо общее | мг/дм3 | 1,75 | 2,64 | 0,34 | 1,302 |
| 12. | Фосфор общий | мг/дм3 | 9,2 | 7,8 | 1,7 | 4,2 |
| 13. | Медь | мг/дм3 | 0,070 | 0,065 | 0,0077 | 0,019 |
| 14. | Цинк | мг/дм3 | 0,178 | 0,221 | 0,078 | 0,117 |
| 15. | Хром общий | мг/дм3 | 0,075 | 0,802 | 0,012 | 0,028 |
| 16. | Никель | мг/дм3 | 0,011 | 0,013 | <0,005 | 0,034 |
| 17. | Кобальт | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,010 |
| 18. | Свинец | мг/дм3 | 0,014 | 0,013 | <0,005 | 0,014 |
| 19. | Кадмий | мг/дм3 | 0,0007 | 0,0014 | <0,0005 | 0,002 |
| 20. | Марганец | мг/дм3 | 0,175 | 0,194 | 0,107 | 0,259 |
| 21. | Азот общий | мг/дм3 | 69,20 | 73,78 | 14,73 | 35,8 |
| 22. | Сульфиды и сероводород (в пересчете на сульфид-ион)* | мг/дм3 | 0,95 | 2,2 | <0,01 | 0,04 |

* – Показатель сульфид-ион введен с 06.08.2025 (комплексное природоохранное разрешение № 07/0003 от 06.08.2025)